成套单元自控专业规定

1  目的

本规范涵盖了仪表、阀门、控制系统及构成成套单元的各种原件、辅材等工程设计、选型、供货、安装、FAT、SAT、调试及性能考核的最低要求。

2定义

甲方：招标方

乙方：投标方

3责任

成套单元的控制功能由主装置的DCS实现，联锁功能由主装置的SIS实现，可燃有毒气体检测报警功能由主装置的GDS实现，以端子为界。

3.1甲方责任

甲方负责提供机柜间及中控室内DCS、SIS、GDS系统硬件、系统软件以及组织系统厂商按照乙方输入文档进行组态。

3.2乙方责任

3.2.1乙方负责成套单元界内仪表、阀门、控制系统（甲方责任部分除外，以下同）及各种穿线管、接线箱、仪表箱、电缆等元件、辅材的工程设计、选型、供货、安装、FAT、SAT、调试及性能保证。控制功能由DCS完成，联锁功能由SIS完成。

3.2.2乙方遵守本规范并不免除乙方提供仪表、阀门、元件、辅材、控制系统的责任，乙方提供仪表、阀门、元件、辅材、控制系统设计、选型和性能应符合规定的使用条件，并实现成套单元的控制性能。

3.2.3乙方应按照进度安排提交工程设计、选型、采购文件等给甲方，甲方没有书面形式批准之前，乙方不得制造或采购。甲方的确认并不免除乙方的责任。

3.2.4乙方如遇到本规范的要求与国家规范及标准、石化规范及标准不一致的情况，应提交甲方进行澄清。不允许为掩盖信息不足而作出假设。乙方应选择要求更严格，更有利于甲方的规范及标准。

3.2.5乙方应提交一份特殊工具清单，列出为正确安装、操作和维护仪表、阀门、控制系统及各种元件、辅材所必需的或附带的所有设备、专用工具和附件。

3.2.6 乙方应提供开车备件。（价格应包含在总价内，并列出单项价格）

3.2.7乙方应提交一份两年备件清单，列出两年运行期间可能会更换的备品备件。

3.2.8乙方应提交自控专业工程设计文件包括但不限于以下文件:

3.2.8.1文表类:

1）文件目录;

2）说明书;

3）仪表索引表;

4）仪表规格书;

5）仪表盘(柜）规格书

6）在线分析仪系统及分析小屋规格书

7）报警和联锁一览表

8）仪表电缆连接表;

9）综合材料表

3.2.8.2 设计图类:

1）气体检测器平面布置图

2）仪表电缆敷设图

3）仪表配管配线平面布置图

4）仪表盘(柜）接线图;

5）仪表测量管路(或导压配管）连接图

6）联锁逻辑图;

7）顺序控制图;

8）仪表回路图;

9）仪表供电系统图;

10）仪表接地系统图；

11）I/O点表；

12）监控数据表。

13）仪表桥架敷设图

14）仪表安装图

3.2.8.3 乙方提供DCS、SIS、GDS系统I/O索引表（或I/O分配表）以及上述文表类、图纸类没有覆盖到的控制系统组态所需文件。

3.2.9乙方组织并完成HAZOP分析、SIL定级，并依据SIL定级情况进行设计、选型，采购，并最终完成SIL验证计算，提交相关报告。HAZOP分析及SIL定级过程应邀请甲方人员参加。

3.2.10 乙方应提交组态所需全部文档，并指导甲方（或系统厂商）完成组态，乙方对组态的控制方案、联锁逻辑、组态参数、控制性能等全面负责。

3.2.11提供所供设备材料的相关资料

（1）	合格证或检验报告

（2）	使用说明书

（3）	装配图等。

★（4）	SIL认证证书

★（5）	防爆证书

（6） 出厂测试报告

（7）	其他必要的相关资料

3.2.12提供工程竣工全部资料。

4标准和规范

所有下列标准按最新标准执行

4.1国内标准和规范

表1 国内标准和规范

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB 2625 | 过程检测和控制流程图用图形符号和文字代号 |
| 2 | SH/T 3005 | 石油化工自动化仪表选型设计规范 |
| 3 | GB 50058 | 爆炸危险环境电力装置设计规范 |
| 4 | GB50160 | 石油化工企业设计防火规范 |
| 5 | SH/T 3006 | 石油化工控制室设计规范 |
| 6 | SH/T 3019 | 石油化工仪表管道线路设计规范 |
| 7 | SH/T 3081 | 石油化工仪表接地设计规范 |
| 8 | SH/T 3082 | 石油化工仪表供电设计规范 |
| 9 | SH/T 3092 | 石油化工分散控制系统设计规范 |
| 10 | SH/T 3020 | 石油化工仪表供气设计规范 |
| 11 | GB50493 | 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范 |
| 12 | SH 3004 | 石油化工采暖通风与空气调节设计规范 |
| 13 | SH 3007 | 石油化工储运系统罐区设计规范 |
| 14 | SH 3021 | 石油化工仪表及管道隔离和吹洗设计规范 |
| 15 | SH 3126 | 石油化工仪表及管道伴热和绝热设计规范 |
| 16 | SH 3097 | 石油化工静电接地设计规范 |
| 17 | SH 3501 | 石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范 |
| 18 | SH 3521 | 石油化工仪表工程施工技术规程 |
| 19 | SH/T 3104 | 石油化工仪表安装设计规范 |
| 20 | SH/T 3105 | 炼油厂自动化仪表管线平面布置图图例及文字代号 |
| 21 | SH/T 3404 | 石油化工钢制管法兰用紧固件 |
| 22 | GB/T50770 | 石油化工安全仪表系统设计规范 |
| 23 | SHB-Z03 | 过程用二进制逻辑图 |
| 24 | SHB-Z07 | 自控设计安装材料编制导则 |
| 25 | GB 3836 | 爆炸性气体环境用电气设备 |
| 26 | GB 4208 | 外壳防护等级（IP代码） |
| 27 | GB50057 | 建筑物防雷设计规范 |
| 28 | GB 50062 | 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 |
| 29 | GB 50169 | 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 |
| 30 | GB/T2624 | 用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 |
| 31 | GB/T4830 | 工业自动化仪表气源压力范围和质量 |
| 32 | GB50093 | 自动化仪表工程施工及质量验收规范 |
| 33 | GBZ1 | 工业企业设计卫生标准 |
| 34 | SH/T 3164 | 石油化工仪表系统防雷设计规范 |
| 35 | GB 50779 | 石油化工控制室抗爆设计规范 |
| 36 | GB/T 20901 | 石油石化行业能源计量器具配备和管理要求 |
| 37 | HG/T 20516 | 自动分析器室设计规范 |
| 38 | GB 29812 | 工业过程控制分析小屋的安全 |
| 39 | GB/T 25844 | 工业用现场分析小屋成套系统 |
| 40 | HJ 75-2017 | 固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范 |
| 41 | HJ/T 76-2017 | 固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法 |
| 42 | HJ/T397-2007 | 固定源废气监测技术规范 |
| 43 | GB/T 16157 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 |
| 44 | HJ/T 212 | 污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准 |
| 45 | HJ 477 | 污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求 |
| 46 | SH/T 3174 | 石油化工在线分析仪系统设计规范 |
| 47 | HJ 1013-2018 | 固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法 |
| 48 | HJ 38-2017 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 |
| 49 | DB12/ 524-2020 | 天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准 |
| 50 |  | 天津市固定污染源自动监控管理办法（修订） |

4.2国际标准和规范

表2国际标准和规范

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ISA S 7.0.01 | Pneumatic control circuit pressure test (Ed. 1956） |
| 2 | ISA S 18.1 | Specifications and guides for the use of general purpose annunciators |
| 3 | ISA S5.1 | Instrumentation Symbols and Identification |
| 4 | AGA Rpt N.3 | Orifice metering of natural gas |
| 5 | ISA-S5.2-1976 | Binary logic diagrams for process operations |
| 6 | API 520 | Recommended practice for design and installation of electrical system for offshore |
| 7 | API 526 | Flanged steel safety relief valves |
| 8 | API 527 | Commercial seat tightness of safety relief valves with metal to metal seats |
| 9 | ANSI/FCI 70-2 | Control valves seat leakage |
| 10 | ANSI/ISA S75 | Control Valves |
| 11 | IEC 60073 | Coding of indicating devices and actuators by colors and supplementary means |
| 12 | IEC 60079 | Electrical apparatus for explosive atmosphere |
| 13 | IEC 60331 | Cable fire resistance test |
| 14 | IEC 60332 | Flame retardant characteristics of electric cables |
| 15 | IEC 60529 | Degrees of protection provided by enclosure (IP code） |
| 16 | IEC 60534 | Industrial – process control valve |
| 17 | IEC 61158-2 | Digital Date communication for measurement – Fieldbus for use in industrial control system – part2: Physical layer specification and service definition |
| 18 | IEC 61508 | Functional safety of electrical/electronic/ Programmable electronic safety related equipment |
| 19 | IEC 61511 | Functional safety of electrical/electronic/ Programmable electronic safety related equipment |
| 20 | NEMA 250 | Enclosures of Electrical Equipment |

5一般规定

(1) 仪表阀门等自控设备选型应根据成套单元的生产规模、流程特点、操作要求和自动控制水平，选择技术先进、性能可靠、价格合理、售后服务和技术支持良好的仪表阀门等自控设备。

(2) 现场仪表选用电子式。除调节阀和执行机构外，应避免使用现场型气动指示、控制用仪表。现场仪表尽可能采用具有通讯功能的智能仪表，仪表的故障诊断、调校等功能，通过专用的仪表管理系统来实现。

原则上直接与DCS、SIS等系统相连的现场电子式仪表，采用4～20mADC叠加数字信号的HART通信协议。

(3) 对于安全或可靠性要求比较高的重要场合，检测仪表要考虑冗余，一般采用“三取二”。

★(4) 现场安装的变送器带输出信号指示。现场安装的电子式仪表至少满足IEC60529 和GB4208 标准规定的IP65 的防护等级；其他现场仪表至少满足IP55的防护等级。安装在地下管道的仪表及阀门防护等级一般为IP68。

★(5) 所有现场安装的电子式仪表应根据危险区域的等级划分，选用符合IEC60079标准或GB3836和GB12476标准，具有国家授权防爆认证机构颁发的《产品防爆合格证》的产品。气体防爆：安装在0 区内的电子式仪表选用本质安全型仪表（Ex ia），安装在1区和2区的电子式仪表选用隔爆型（Ex d）和本安型（Ex ia）仪表。选用本安型（Ex ia）仪表采用隔离型安全栅。安装防爆危险区的仪表接线箱优先选择增安型（Ex e），也可采用隔爆型（Ex d）。在1区和2区参与SIS联锁的仪表、电磁阀及限位开关优先采用隔爆型（Ex d），其它仪表优先选用本安型（Ex ia）。粉尘防爆:安装在20区内的电子仪表应选用本安型仪表(Ex ia Da)配隔离式安全栅，无本安型时宜选用外壳保护型(Ex ta Da)。安装在21和22区内的电子仪表应选用本安型仪表(Ex ia Da或Ex ib Db)配隔离式安全栅，无本安型时宜选用外壳保护型(Ex ta Da或Ex tb Db)。安装在21和22区的仪表接线箱，本安回路应选用本安型(Ex ia Da或Ex ib Db)和外壳保护型(Ex ta Da或Ex tb Db)双重防爆认证。非本安回路外壳保护型(Ex ta Da或Ex tb Db)。

选用浇封型或正压型粉尘防爆型式，必须得到业主的批准。

注：GB12476.1中的粉尘防爆标志与GB3836.1中的粉尘防爆标志有区别。

★(6) 现场非本安线路和本安线路严格隔离，不同电压的仪表电缆应分开设置在不同的仪表槽板中，或在槽板中设隔板，同一根多芯电缆所传输的信号应为同类信号。与电气动力电缆的敷设间距严格按照规范要求，并避免与高压变频器等强干扰电缆并行敷设。

★(7)现场应配置仪表接线箱，仪表按信号类型和系统类型分类进入现场接线箱，防爆区选用防爆型接线箱。不同信号类型的仪表电缆应使用不同的现场接线箱，如模拟信号接线箱、电磁阀接线箱、开关信号接线箱、电源接线箱等。

现场接线箱宜选用不锈钢材质。防护等级IP66及以上，材质为316SS，线缆下进下出，成套提供防爆电缆密封接头和呼吸阀（防爆电缆密封接头和呼吸阀具有Exe和Exd双重防爆认证），接线箱带防雨槽结构，采用接管式防爆电缆密封接头。接线箱备用口应安装足够机械强度的不锈钢金属堵头。铭牌采用不锈钢制作。进口规格尺寸（G3/4）、出口规格尺寸（G2）。

(8)装置内可能泄漏或聚集可燃、有毒气体的地方，分别设有可燃、有毒气体传感变送器。可燃有毒气体检测器带现场声光报警器，信号送至现场机柜间的GDS系统，并通讯至中控室的GDS站，再从该站的DO卡输出信号到消防控制柜（主要是二级报警信号和故障信号）

★(9)根据装置工艺介质情况采取保温、保冷、隔热等措施。对于腐蚀性介质采用防腐蚀措施，仪表用材料不低于工艺配管材料。对易堵、粘稠、易聚合介质的仪表管线采用反吹和定期冲洗，检测仪表选用隔膜型式等措施。对于需要伴热的，采用电伴热方式。

(10)根据工程的具体情况，确定易燃﹑易爆﹑腐蚀﹑有毒﹑结晶﹑冻结﹑电磁、辐射干扰等场合的防护、防爆措施。若有放射性仪表应遵守有关放射性防护规范。所有仪表均应有永久性的防腐金属铭牌标记。

★(11)仪表选型时环境温度按最高温度39.9摄氏度，最低温度-19.9摄氏度考虑。

★(12)现场仪表需设置电涌保护器。如遇安装位置及条件受限的情况下，请与甲方沟通后决定。

(13)需要现场供电的仪表采用24VDC电源供电(冗余UPS)，特殊仪表可采用220VAC电源供电(冗余UPS)。

★(14)SIS系统设计成故障安全型，系统用检测元件、继电器及最终元件在正常状态时应是励磁的，在联锁状态时应是非励磁的。参与SIS联锁的仪表注明SIL等级。

★(15)对于同一参数需分别输入DCS和SIS系统的情况，分别设置独立的一次仪表。

(16) 现场盘、仪表电缆桥架、仪表设备、仪表接线箱和仪表密封接头的仪表安全接地在现场通过框架直接与电气接地网连接；仪表的信号接地应在仪表控制机柜侧接至仪表信号接地汇流条上。

(17)成套单元内电缆保护采用桥架和保护管（配挠性连接管（不锈钢材质））的方式敷设。

(18)仪表法兰标准：SH/T3406

(19)现场仪表的电气接口尺寸原则上为1/2NPT（可燃有毒气体检测器的电气接口尺寸为3/4NPT）。

6流量仪表

(1) 流量测量优先选用平衡流量计（或调整型孔板）、涡街流量计，也可选用巴类流量计、可变面积式流量计、容积式流量计、电磁流量计、质量流量计等流量仪表。

(2) 节流装置采用国际标准ISO5167-1(2003)标准计算、制造和验收。孔板的β值应在0.2~0.7 之间。通常变送器的差压范围选用：0~6，0~10，0~16，0~25，0~50 kPa。

(3) 节流装置孔板材料选用SS 316不锈钢，孔板厚度不小于3mm.根据工艺流体性质要求可选用高级合金钢、耐腐蚀等材料。

(4) 根据管道情况，合理选择节流装置的前后直管段。对小口径(DN40 以下)或特殊非标准场合应选用带前后直管段的节流装置（Meter-Run）。

(5) 低压损流量测量的场合使用文丘里管，对于高压过热蒸汽等场合采用流量喷嘴。

(6) 差压变送器应带五阀组装置。原则上变送器的测量元件材料最低选用SS 316不锈钢。

(7) 节流装置取压方式

≤DN25 (1") 角接取压

DN40 (1-1/2")～DN300 (12") 法兰取压

≥DN350 (14") 径距取压 (径距取压位置：上游侧孔板至取压中心距1.0D，下游侧孔板至取压中心距0.5D)

(8) 管径小于DN25(1”)流量测量采用内藏孔板差压变送器。

(9) 管径小于DN40 流量测量或流量变化范围较大时，可选用可变面积式流量仪表，通常采用金属管转子流量计。

(10) 需精密测量流量时，应选用质量流量仪表或容积式流量计。

(11) 大管径循环水流量测量优先采用非接触式超声波流量计，对于非大管径（20”以下）的循环水流量测量，可使用电磁流量计。

(12) 用于蒸汽、过热蒸汽和高压蒸汽场合的差压型流量仪表采用冷凝罐。

(13)进出界区物料流量的计量选用质量流量计。压缩机出入口大口径管道的气体、压缩机蒸汽透平流量选用文丘里流量计或阿牛巴流量计。辅助公用工程设施的流量计主要选用电磁流量计和涡街流量计。

7液位（物位）仪表

(1) 就地液位指示选用玻璃板液位计或磁性翻板液位计。对无色、水、清洁和浅色介质采用反射式玻璃板液位计；其它介质采用透射式玻璃板液位计。当测量低温介质时应设有防霜措施。

(2) 玻璃板液位计采用制造厂的标准长度，采用二个或二个以上的玻璃板液位计，可视部至少应有25mm 的重叠。

(3) 液位仪表测量优先选用双法兰式差压式液位仪表，在特殊场合或液位测量范围小于2000mm 时，可考虑使用浮筒液位变送器、电容式、超声波等其它液位仪表。

(4) 差压式液位仪表一般选用差压变送器带迁移及五阀组装置；测量腐蚀性、有毒性、高粘度、含固体颗粒的物位选用平法兰、插入式法兰或双法兰式差压变送器。差压变送器的测量元件材料最低为SS 316不锈钢。

(5) 如使用位移式仪表，优先采用“侧－侧”法兰连接外浮筒液位变送器，浮子材料最低为SS 316不锈钢，在温度高于200℃或低于0℃时，扭力管部分应带散热片或延长管。

(6) 大容量贮罐液位计可选用雷达液位计、伺服马达液位计等。

(7) 液位优先选用音叉液位开关，浮球液位开关也可使用，开关接点应是单刀双掷(SPDT)。

(8)双法兰液位计的过程接口为DN80，雷达液位计（包括导波雷达液位计）过程接口为DN100。

8压力仪表

(1) 就地压力指示一般选用Ф100mm 弹簧管压力表，小量程及绝对压力测量选用膜盒压力表，有腐蚀或易堵（易结晶，高粘度）介质压力测量选用膜片隔离式压力表。压力表精度最低要求为±1.5%。

(2) 压力远传选用压力变送器，测量压差或微压力选用差压变送器，测量腐蚀性或易堵介质的压力选用膜片密封式法兰压力变送器。

(3)压力表外壳材质选用304。压力仪表测量元件的材料最低要求为316SS （管道、设备材质为316L的材质选择316L）不锈钢。

(4) 除特殊要求外，本项目中不采用压力开关。

(5) 往复泵、压缩机出口的压力表应设有脉冲阻尼器。压力表或压力变送器有超量程保护设施。

(6)压力表的工艺连接尺寸为M20x1.5。设备上压力表的接口统一为DN25，压力变送器的接口统一为DN50

9温度仪表

(1) 就地温度指示选用Ф100mm 万向型双金属温度计。若安装地点不易通行或观察时，或测量低温介质时，可选用毛细管充填式温度计，毛细管长度不宜超过6米。

(2) 温度测量应选用带弹簧铠装热电阻/热电偶和一体化温度变送器，也可采用带弹簧铠装热电偶。在铠装温度元件顶部接线盒环境温度超过50℃或在一些特殊的场合，采用分体式温度变送器。

(3) 铠装热电阻元件的测温范围为-200℃～500℃。热电阻元件Pt100、三线制。有机械振动的场合不宜使用。

(4) 铠装热电偶元件的测量范围：

铂铑－铂(R 型) +1000℃以上 符合IEC 584-1(R)

镍铬－镍铝(K 型) +300～+1000℃ 符合IEC 584-1(K)

铜 －康铜(T 型) -200～+300℃符合IEC 584-1(T)

热电偶元件应是非接地型，特殊要求场合可选用接地型。

(5) 除特殊情况外，所有温度元件应有保护套管。管道材质为碳钢及304的，温度计套管材质选用316 SS不锈钢，管道材质为其它不锈钢材质的，温度计套管材质同管道材质。保护套管采用ANSI 1-1/2”法兰（DN40）工艺连接，公称压力与管道等级相同。原则上保护管长度在管道上为50～200mm ，在设备上为400mm。对小管径（低于3”）应采用扩大管方式。非衬里管道上的温度计套管采用“整体钻孔式锥形温度计套管”，衬里管道及其他特殊情况的选型，与甲方沟通后决定。

(6) 除特殊要求外，本项目中不采用温度开关。

(7) 一般温度检测回路选用PT100热电阻或者热电偶，配套一体化温度变送器以减少回路干扰和信号失真。在关键的联锁位置，温度测量选用现场分体式温度变送器。为统一卡件类型，DCS/SIS系统不采用温度采集卡。

10 调节阀及开关阀

(1) 调节阀由薄膜或气缸执行机构操作，直通或角型阀体，优先选用等百分比特性，线性或近似等百分比特性（偏心旋转阀）也可采用。

(2) 8”和8”以下的调节阀优先选用截止(Globe)阀(单/双座和套筒式)。

(3) 10”和10”以上口径或低差压情况，采用蝶型阀或偏心旋转阀。对于介质中含有固体粉末或黏度较大的情况，采用Ｖ型球阀或偏心旋转阀。对于噪声较大的情况，采用笼式阀。工艺介质为剧毒，不得外漏及稀有贵金属的场合，直行程调节阀应选用波纹管密封阀。根据工艺介质及操作要求也可选用角型阀、三通阀、波纹管密封阀等形式。对于闪蒸气蚀高噪声工况，对调节阀的要求相当高，调节阀内件除了需要加硬处理以外，还应采用抗闪蒸气蚀结构的专利性阀芯阀体设计。

(4) 调节阀口径计算应使正常流量条件时，等百分比阀芯不超过80%的行程，线性阀芯不超过60%行程。

(5) 调节阀设计应使调节阀下游1 米处和管道表面1 米处的噪声等级不超过85dBA。间歇使用或紧急操作的调节阀在上述位置的噪声不超过115dBA。对于放空用途的调节阀，因口径非常大，可采用蝶阀加降噪孔板的设计来消除噪声。对于普通口径的调节阀主要采用降噪阀内件来消除噪声。

(6)所有调节阀应带智能电/气阀门定位器。应按工艺操作要求，在调节阀无旁路时提供手轮。

(7) 紧急停车系统用、要求严密关闭的调节阀应选单座阀、球阀、闸阀、蝶阀。选用气缸执行器时带弹簧返回装置以保证气源故障时可使阀座处于故障安全位置。紧急停车系统及顺序控制用阀门应装有限位开关，在DCS系统或SIS系统上可指示出阀门的位置。限位开关采用机械式开关。

(8) 阀体材料应符合工艺介质要求，连接法兰规格应与管道专业管路标准级别相适应。阀体材料一般参照管道等级规定来确定，特殊泄放阀的材质（蒸汽阀除外）比管道高一级，不选用铸铁。

(9) 当使用温度超过225℃或低于0℃时，阀颈应带散热片或延长颈型。

(10) 阀内组件和阀座材料通常应为316SS。高差压或其它原因，材料应经硬化处理或选用合适的材料。

(11) 通常调节阀泄漏等级为ANSI-Ⅳ级（0.05%CV），有联锁要求的调节阀泄漏等级为ANSI-V级。所有开关阀要求泄漏为ANSI-Ⅴ级0.001%CV(硬密封)以上。

(12) 在气源故障时，应保证阀门处于"故障安全"位置。必要时在阀门附近设置贮气罐。

(13) 对于易燃易爆物料阀门填料类型选用防火柔性石墨。在存在真空工况的位置，阀门填料选用专门设计的抗真空填料。

(14) 电磁阀选用长期带电型，低功耗 24V DC 电磁阀。电磁阀采用不锈钢阀体，并且有SIL3认证。

(15) 自力式调节阀只适用于氮气、空气、燃料气、蒸汽和其它辅助用流体等调节要求不严的场合。

★(16) 介质中含硫化氢的阀门，要求进行NACE处理。所有阀门必须为防火防静电安全设计。特殊位置有防火要求的阀门需要硬密封结构并有防火设计，满足API607规范要求，并取得认证，要求执行机构带防火罩，符合UL1709认证。

(17) 因现场位置空间有限，原则上不建议使用双作用执行机构带空气储罐来替代单作用执行机构。

(18)过滤减压阀材质为304不锈钢。

★(19)对于有SIL要求的阀门及阀门附件，要选择具有相应SIL等级认证的阀门。（阀门具有整体阀门SIL认证）。

★(20)阀门制造厂需具备相关阀门产品的中华人民共和国特种设备生产许可证，相关阀门产品取得TSG特种设备型式试验证书。

（21）阀门的材料、压力等级及连接方式应符合工艺要求。除特殊要求外，调节阀和开关阀均应采用法兰连接。

11 控制系统及方案

(1)利用主装置的DCS、SIS、GDS系统完成对本装置系统进行自动控制、调节和安全操作。对本装置中关键设备的运行状态、关键点的温度和压力加以控制、监视和联锁停车。保证本装置的各项指标达到各工艺设计要求，使系统能够长期稳定地安全运行。

(2)乙方提供组态用的相关文件，如：控制方案、P&ID、DCS/SIS监控数据表、I/O表、联锁逻辑图、回路图等相关图纸资料，并配合甲方完成相关组态及调试工作；

(3)乙方负责功能测试，乙方负责开车技术支持。

(4)甲方负责根据乙方提供的控制方案、P&ID、DCS/SIS监控数据表、I/O表、联锁逻辑图、回路图等相关图纸资料进行组态。

★特别声明：

1.如果最终报价技术文件中的条款、技术规格、数字等出现前后不一致或互相矛盾之处，以对买方有利的条款、技术规格、数字为准。

2.甲方对技术文件的确认并不能免除或减轻卖方的责任。

3.系统配置，无论是硬件、软件，都必须是完整的、无缺项的。无论何时发现缺项、漏项，乙方都必须无偿补足。

4.所有仪表、阀门、控制系统的技术资料和选型经甲方确认后，方可进行采购。

5.采用同等品牌时，应经甲方确认后，方可进行采购。

6.此专业规定在项目执行的全过程中始终有效，直至项目验收合格。如与合同、技术协议等其他文件出现前后不一致或互相矛盾之处，在不违反法律法规的前提下，应以对甲方有利的条款、技术规格、数字、要求为准。

短名单：

| 测量仪表 |  |
| --- | --- |
| 压力变送器、 差压变送器 | Rosemount |
|  | YOKOGAWA |
|  | E+H |
|  | 同等质量及以上的品牌厂家 |
| 压力开关 | SOR |
|  | UE |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 压力表 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 |
|  | 天津纽泰克自控仪表有限公司 |
|  | 重庆川仪自动化股份有限公司 |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 均速管流量计 | EMERSON 阿牛巴（ANNUBAR） |
|  | 威里斯流量测量技术（上海）有限公司（威力巴 Verabar） |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 平衡流量计 或调整型流量计 | Rosemount |
|  | A+K |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 涡街流量计 | E+H |
|  | Rosemount |
|  | YOKOGAWA |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 转子流量计 | KROHNE |
|  | YOKOGAWA |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 电磁流量计 | Rosemount |
|  | E+H |
|  | YOKOGAWA |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 超声波流量计 | E+H |
|  | KROHNE |
|  | SICK |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 质量流量计 | Rosemount |
|  | E+H |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 双金属温度计 | 重庆川仪自动化股份有限公司 |
|  | 浙江伦特机电有限公司 |
|  | 安徽天康（ 集团） 股份有限公司 |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 热电阻、热电偶 温度传感器 | E+H |
|  | 浙江伦特机电有限公司 |
|  | 安徽天康（ 集团） 股份有限公司 |
|  | 重庆川仪自动化股份有限公司 |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 热电偶温度传感器（≥1200℃） | Wika |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 温度变送器 | Rosemount |
|  | YOKOGAWA |
|  | E+H |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 导波雷达液位计 | E+H |
|  | VEGA |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 双法兰液位计 | Rosemount |
|  | YOKOGAWA |
|  | E+H |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 电容液位计 | E+H |
|  | VEGA |
|  | KROHNE |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 超声波液位计 | E+H |
|  | Rosemount |
|  | VEGA |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 伺服液位计 | HONEYWELL Enraf |
|  | E+H |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 音叉液位开关 | E+H |
|  | Rosemount |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 浮筒、浮球 液位计/液位开关 | 丹东通博电器（集团）有限公司 |
|  | 承德热河克罗尼仪表有限公司 |
|  | 信东仪器仪表（苏州） 股份有限公司 |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 磁翻板液位计/ 玻璃板液位计 | 丹东通博电器（集团）有限公司 |
|  | 上海凯佛自动化仪表有限公司 |
|  | 上海星申仪表有限公司 |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 外测液位计、 外测液位开关 | 西安定华电子股份有限责任公司 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 火焰检测 | DURAG |
|  | Fireye |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 称重系统、汽车衡 | Mettler Toledo |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 振动、位移传感系统 | 本特利 Bently |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 气体报警器、 在线分析仪等 |  |
| 酸碱浓度计 | Rosemount |
|  | Mettler Toledo |
|  | E+H |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 可燃\有毒气体报警器 | MSA |
|  | Dräger |
|  | 格林通 |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 可燃气体LEL浓度检测仪 | CIC |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 氧气报警器 | MSA |
|  | Dräger |
|  | 格林通 |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| PH计 | E+H |
|  | Mettler Toledo |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 氧分析仪（激光） | NEO |
|  | ABB |
|  | 仕富梅 |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 氧分析仪（氧化锆） | 横河 |
|  | ABB |
|  | 仕富梅 |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| CEMS\VOCs | ABB |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 防爆分析小屋 | 华隆 |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 防爆云台摄像机 | 大华 |
|  | 海康威视 |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 自控阀门 |  |
| 减温减压器 | CCI |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 气动调节阀 | 工装 |
|  | 山武 |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 气动开关碟阀 | Venessa |
|  | Neles（美卓） |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| V型球阀 | 工装 |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 气动开关球阀 | KTM |
|  | Neles（美卓） |
|  | KITZ |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 气动三偏心蝶阀 （调节蝶阀、开关蝶阀） | Vanessa |
|  | 克瑞 CRANE |
|  | Neles（美卓） |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 自力式阀门 | FISHER |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 电磁阀 | ASCO |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 限位开关 | TOPWORX |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 空气过滤减压阀 | SMC |
|  | 诺冠 |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 阀门定位器 | FISHER（DVC6200） |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 其它仪表设备及材料 |  |
| 现场仪表增安/本安 接线箱（Ex e、 Ex i） | 华荣 |
|  | 飞策 |
|  | 合隆 |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 现场仪表隔爆接线箱 （Ex d） | 华荣 |
|  | 飞策 |
|  | 合隆 |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 计算机、控制、通讯电缆 | 安徽新亚特 |
|  | 远东电缆有限公司 |
|  | 安徽天康（集团）股份有限公司 |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |
| 电缆桥架（热浸锌） | 河北福恩特电气设备集团有限公司 |
|  | 安徽天彩电缆集团有限公司 |
|  | 或同等质量及以上的品牌厂家 |

注：1.短名单内未包含的设备设施，请投标时参考短名单品牌选择情况，一并补充完整。