附件一  技术需求书
1.货物需求一览表：

	序号
	货物名称
	单位
	数量
	技术参数
	★交货日期

	1
	模温机组
	套
	1
	详见数据表
	合同签订后3个月内


1.1 交货地点：天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号天津渤海石化有限公司

1.2 投标人工作范围：投标人需要负责机组的设计、制造、检验试验、供货、安装指导、现场调试及试运行、性能考核、文件和现场技术服务。

1.3 供货范围
1.3.1 单套系统供货范围

单台机组供货范围，包括但不限于下列内容：

	序号
	名  称
	型号规格
	数量
	备注

	1
	加热主机
	2000kw
	1台
	

	1.1
	加热器筒体
	
	6只
	

	1.2
	法兰式电加热器 
	
	6组
	

	1.3
	筒体温度传感器
	Pt100三线制
	6只
	温变4-20ma

	1.4
	进出口温度传感器
	Pt100三线制
	2只
	温变4-20ma

	1.5
	压力变送器
	
	2只
	加热炉体进出口

	1.6
	压力变送器
	
	1只
	热油泵进口压力

	1.7
	防爆热油泵
	65KW
	2台
	

	1.8
	波纹管截止阀
	DN100
	2只
	热油泵出口检修阀

	1.9
	高温止回阀
	DN100
	2只
	热油泵出口

	1.10
	金属补偿器
	DN100
	2只
	热油泵出口

	1.11
	波纹管截止阀
	DN150
	2只
	热油泵进口检修阀

	1.12
	高温篮式过滤器
	DN150
	2只
	热油泵进口

	1.13
	金属补偿器
	DN150
	2只
	热油泵进口

	1.14
	油气分离器
	Φ377×430
	1台
	

	1.15
	流量计
	DN150
	1只
	涡街流量计

	1.16
	安全阀
	DN32
	1台
	

	1.17
	波纹管截止阀
	DN100
	2只
	主机旁通检修阀

	1.18
	电动/气动两通调节阀
	DN100
	1只
	

	1.19
	波纹管截止阀
	DN25
	1只
	主机排空关断阀

	1.20
	非水冷取样器
	
	1台
	

	1.21
	耐震式压力表
	
	4只
	

	1.22
	波纹管截止阀
	DN150
	2只
	主机进出口阀门

	1.23
	管壳式换热器
	80㎡
	1台
	蒸汽-导热油

	1.24
	电动/气动两通调节阀
	DN80
	1只
	

	1.25
	蒸汽进口手动检修阀
	DN80
	3只
	

	1.26
	疏水阀
	DN40
	1只
	

	1.27
	疏水阀检修阀组
	DN40
	3只
	

	1.28
	电动/气动三通切换阀
	DN100
	1只
	

	2
	高位槽
	φ1200×2500
	1台
	

	2.1
	高位槽筒体
	
	1台
	

	2.2
	磁翻板液位计
	带4-20mA
	2只
	

	2.3
	温度传感器
	Pt100三线制
	1只
	

	2.4
	压力变送器
	
	1只
	

	2.5
	波纹管截止阀
	DN32
	1只
	

	2.6
	自力式供氮阀
	DN32
	1只
	

	2.7
	自力式泄氮阀
	DN32
	1只
	

	2.8
	安全阀
	DN32
	1只
	

	2.9
	波纹管截止阀
	DN32
	1只
	

	2.10
	波纹管截止阀
	DN50
	1只
	

	3
	低位槽
	Φ2000×3000
	
	

	3.1
	低位槽筒体
	
	1台
	

	3.2
	磁翻板液位计
	带4-20mA
	1只
	

	3.3
	温度传感器
	Pt100三线制
	1只
	

	3.4
	波纹管截止阀
	DN50
	1只
	

	3.5
	注油泵
	2.2KW
	1台
	

	3.6
	波纹管截止阀
	DN32
	6只
	

	3.7
	自力式供氮阀
	DN32
	1只
	

	3.8
	自力式泄氮阀
	DN32
	1只
	

	4
	控制柜
	
	1台
	

	5
	接线端子箱
	
	2台
	

	6
	产品质量证明书
	
	1份
	


1.3.2 备品备件
	序号
	名  称
	型号规格
	数量
	备注

	1
	电加热管
	
	18根
	已焊接在法兰上


★注：供货清单中的内容，均需在分项报价表中明确列出，未列出的视为免费提供。
1.3.3 专用工具（包含在报价中）

若机组的维护、保养需要使用配套的专用工具，投标人需进行提供，并将相应价格在分项报价表中明确列出。
1.4 工作范围

◆设计

◆制造

◆材料采购和检验

◆检验和试验

◆涂漆、防锈和保温（冷）

◆标识

◆出厂包装

◆运输到用户指定现场

◆现场技术服务

1.5 技术文件及资料的交付

1.5.1 招标人需要在投标文件中提供机组的设计方案（需要包括详细且准确的工艺、设备参数）、设备布置图、加工制造方案、检测检验方案、流程图、制造设备清单、国家（或行业）认可的测试中心及实验装置的认定证书、进度保证措施、质量保证措施、压缩机防喘振措施等相关文件。
1.5.2 最终交付文件

厂家须要提供但不限于以下文件：

下列文件需要全部用中文编写，提供纸质版4份，电子版1份，图纸需提供可编辑电子版。

（1）流程（P&ID）图、外形尺寸图（含外部接口、重量）、安装建议图、电气原理图、控制系统原理图、电机外形图及启动特性、安装指南、操作手册、电机说明书、整机合格证、电机合格证；

（2）零件手册，须至少包含：零部件目录、易损件目录及相应简图；

（3）机组维修、保养手册；

（4）控制中心操作手册；

（5）压力容器的检验报告。

2、设计基础

2.1 气象条件
	气象及部分地勘资料
	数据

	年最低温度
	-19.4℃

	年平均温度
	12.3℃

	最高温度
	40.9℃

	最冷月的平均温度
	-3.7℃

	最热月的平均温度
	26.9℃

	最低日平均温度
	-12.9℃

	夏季室外干球温度
	33.9℃

	年平均雷暴日
	26.8

	年平均大气压
	101.57kPa

	年均相对湿度
	64%

	最热月的相对湿度
	77%

	最冷月的相对湿度
	59%

	年平均降雨量
	617mm

	最大积雪厚度
	260mm

	雪载荷
	0.35kPa

	最大的冻土深度
	800mm

	夏季的盛行风向
	东南风

	冬季的盛行风向
	西北风

	年平均风速
	2~5m/s

	最大瞬时风速
	26.5m/s

	风压（地面以上 10m）
	55kg/m2

	供暖期
	122

	地震强度
	8

	地震分组
	第二组

	基本加速度
	0.2g

	场地类别
	Ⅳ类


2.2 公用工程条件
	序号
	项目
	参数

	1
	循环水
	供水温度 32℃，界区供水压力0.45MPaG
回水温度 42℃，回水压力0.25MPaG

	2
	供电
	10kV/380V±7%, 50±0.5Hz，3ph
220V+7%、-10%，50±0.5Hz

	3
	仪表空气
	压力≥0.4 MPaG （正常0.6 MPaG）

露点≤-40℃

	4
	低压氮气
	压力≥0.6 MPaG （正常0.7MPaG）

露点≤-40℃


2.3 设计规范
	标准号
	名称

	TSG 11-2020
	《锅炉安全技术规程》

	TSG Z6002
	《特种设备焊接操作人员考核细则》

	NB/T 47008
	《承压设备用碳素钢和合金钢锻件》

	NB/T 47013
	《承压设备无损检测》

	NB/T 47014
	《承压设备焊接工艺评定》

	NB/T 47018
	《承压设备用焊接材料订货技术条件》


	JB/T 1611
	《锅炉管子制造技术条件》

	JB/T 1613
	《锅炉受压元件焊接技术条件》

	JB/T 3375
	《锅炉用材料入厂验收规则》

	GB 713
	《锅炉和压力容器用钢板》

	GB 3087
	《低中压锅炉用无缝钢管》

	GB/T 985.1
	《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》

	GB/T 12459
	《钢制对焊无缝管件》

	GB/T 16507
	《水管锅炉》

	GB/T 16508
	《锅壳锅炉》

	GB/T 25198
	《压力容器封头》

	HG/T 20615-2009
	《钢制管法兰》

	SH/T3406-2013
	《石油化工钢制管法兰》

	SY/T 0524-2024
	《导热油加热炉系统技术规范》


2.4 技术参数和性能要求
2.4.1加热主要技术参数

	序号
	名  称
	技术参数
	备注

	1
	加热功率
	≥2000KW
	

	2
	有机热载体
	导热油
	

	3
	设计温度
	300℃
	

	4
	最高工作温度
	300℃
	可调

	5
	控温精度
	±1℃
	

	6
	进出口口径
	出油口DN150，回油口DN150
	


2.4.2热油循环泵技术参数
	序号
	名  称
	技术参数
	备注

	1
	热油泵型号
	屏蔽泵
	

	2
	厂家
	大连帝国、海密梯克
	

	3
	电机功率
	65KW
	带变频

	4
	数量
	2台
	一用一备

	5
	流量
	160m³/h
	

	6
	扬程
	70m
	


2.4.3法兰加热器技术参数
	序号
	名  称
	技术参数
	备注

	1
	法兰加热器
	333.3KW/组
	共六组

	2
	每组电热管数量
	57根（含3支备用）
	

	3
	单支电热管规格
	6.17KW
	U型

	4
	表面负荷
	2.36W/cm2
	

	5
	电  压
	380V
	

	6
	外壳材质
	S30408不锈钢
	

	7
	电热丝
	Cr20Ni80
	

	8
	绝缘材料
	高纯度MgO粉
	

	9
	 封口材质
	陶瓷
	

	10
	接线端子
	不锈钢螺丝
	含螺母垫圈

	11
	筒体中心测温元件
	Pt100
	

	12
	法兰密封件
	金属缠绕垫片
	


2.4.4加热筒体技术参数

	序号
	名  称
	技术参数
	备注

	1
	筒体材质
	20#
	

	2
	筒体尺寸
	Φ425×2700
	厚度8mm

	3
	筒体数量
	6个筒体
	

	4
	末端封闭方式
	椭圆形封头
	

	5
	容积
	2000L
	


2.4.5高位槽技术参数
	序号
	名  称
	技术参数
	备注

	1
	高位槽容积
	6270L
	带氮封

	2
	规格
	φ1500×3000
	

	3
	磁翻板液位计
	
	

	4
	温度传感器
	
	

	5
	压力传感器
	
	


2.4.6低位槽技术参数
	序号
	名  称
	技术参数
	备注

	1
	低位槽容积
	11600L
	

	2
	规格
	Φ2000×3000
	

	3
	磁翻板液位计
	
	

	4
	温度传感器
	
	


2.4.7注油泵技术参数
	序号
	名  称
	技术参数
	备注

	1
	数量
	1台
	

	2
	流量
	6m³/h
	

	3
	扬程
	33m
	


2.5 通用技术要求

2.5.1 紧固件应有防腐措施。

2.5.2 投标人提供给招标人的所有图纸和文件均应采用国际单位制（SI），并使用规范的简体中文书写。

2.5.3 设备连续运转不低于7200h/年，设备的使用寿命最低为20年（不含易损件）。

2.5.4 机组需能够在极端气候变化下，连续可靠的运行并达到各项设计参数。

2.5.5 设备使用、操作、维修方便，运行维护费用低。

2.5.6 要求设备结构设计合理，制造精度高，具备足够的稳定性、刚度、以及良好的使用性能。

2.5.7 供应的所有设备必须在工厂组装完成，在工厂必须进行整机性能测试、试验，测试、试验内容包括：额定负荷的各项性能试验，并提供详细的实验数据报告。
2.5.8 整体设备方案在进行布局规划时，需严格遵循紧凑化设计原则，以实现空间资源的高效利用，最大限度缩减占地面积。同时，必须充分预留设备全生命周期内的检修维护空间，兼顾日常巡检、故障排查及部件更换等作业需求，确保检修操作的安全性与便捷性，达成空间利用率与运维可行性的最优平衡。
3. 控制系统：

3.1 现场不做操作界面，所有控制信号接入端子箱，控温由DCS完成。

3.2 温度控制及保护机制


温度控制：通过出油口温度传感器检测出口导热油的温度，传输至控制系统，一旦出口温度接近设定值，控制系统输出信号控制可控硅，使加热器出口温度始终恒定在设定温度值左右，可控精度±1℃。该控制方式温度曲线平滑，控温精度高。  


筒体过热保护：筒体上设有测温探头将检测温度传送信号给DCS，一旦温度超过设定值并自动切断电源停止加热，同时发出报警指示，提醒操作人员注意，采取这种保护办法，能有效的保证加热器不会因导热油不流通或其他因素引起的筒体干烧而损坏，能有效延长电加热器的使用寿命。


热油泵连锁保护：使加热器在热油泵未启动时不能启动电加热器，以免电加热器干烧过热。


低压力保护，高压力报警：在热油泵出油管路上安装压力传感器，检测系统的运行压力，一旦压力低于设定值时，磁助式电接点压力表输出信号，同时加热停止；一旦压力高于设定值时，磁助式电接点压力表输出信号，同时报警。


高位槽低液位保护，高液位报警：在高位槽上装有一只带有信号输出的，可对液位进行实时监控，当液位低于一定液位时输出信号，同时加热停止，当液位高于一定液位时输出信号，同时报警。


高位槽失氮保护：高位槽气相空间内安装压力变送器，实时监测气相空间压力，当压力低于氮封设定压力时，报警。

3.3 自控专业要求详见附件《成套单元自控专业规定-导热油》

4、电气专业要求
4.1、供货范围：

1）界区内所有电气设备设施的设计、选型、供货（电缆范围见第2）条）、指导安装和调试等环节由投标方负责。
2）投标方负责界区内的所有动力电缆和控制电缆的供货。变配电室至界区内电气设备设施的整根动力电缆和控制电缆因安全原因不得打断，所以这部分整根的动力电缆和控制电缆由招标方负责供货。
3）界区范围内不单独设置变配电室，投标方需优化整合电源配电箱。
4.2、电气设备及材料短名单和材质要求：
1）塑壳开关、接触器、热继电器等元器件：施耐德、ABB、西门子。
2）防爆配电箱、照明箱、操作柱等：华荣防爆科技股份有限公司、森本照明有限公司、合隆防爆电气有限公司、飞策防爆电器股份有限公司、弗朗电气有限公司、明迈防爆电气技术（上海）有限公司、新黎明科技股份有限公司、上海宝临防爆电器有限公司。材质为工程塑料。
3）防爆、三防灯具：华荣防爆科技股份有限公司、森本照明有限公司、海洋王照明科技股份有限公司、弗朗电气有限公司、明迈防爆电气技术（上海）有限公司、合隆防爆电气有限公司、上海宝临防爆电器有限公司。
4）防爆电动机：卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司（卧龙）、佳木斯电机股份有限公司（飞球）、茵梦达电机（中国）有限公司、ABB高压电机有限公司、上海ABB电机有限公司、上海电气集团上海电机厂有限公司、湘潭电机股份有限公司。
5）复合环氧树脂电缆防腐桥架：河北福恩特电气设备集团有限公司、安徽天彩电缆集团有限公司、蓝德能源科技股份有限公司。
6）防爆电伴热带：博太科防爆设备（上海）有限公司、瑞侃Raychem（盈凡热控技术（上海）有限公司）、克虏伯（德国）。

7）动力电缆：江苏上上电缆集团有限公司、远东电缆有限公司、新亚特电缆集团有限公司、南洋电缆（天津）有限公司、安徽渡江电缆集团有限公司、浙江元通线缆制造有限公司、上海起帆电缆股份有限公司。
8）控制电缆：常州八益电缆股份有限公司、安徽新亚特电缆集团有限公司、安徽华宇电缆集团有限公司、安徽国电电缆股份有限公司、安徽航天电缆集团有限公司、安徽天康（集团）股份有限公司、安徽春辉仪表线缆集团有限公司。
4.3、一般要求：
1）户外电动机的防护等级不低于IP55，户外防腐等级为WF2，绝缘等级F级，工作制S1。
2）防爆电气设备的防爆等级的选择应根据设计院提供的爆炸危险区域划分图或订货条件确定。
3）各等级电动机在额定输出功率下的实测效率应不低于《电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613-2020）和《高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 30254-2024）中的2级能效的规定。
4）电动机的功率≥11kW时，应有前后注油孔，便于日常维护。
5）防爆电动机的接线盒进线口应采用螺纹，配套提供格兰（防爆铠装电缆夹紧密封接头）。
6）立式电动机的非驱动端应装设防雨罩。
7）应提供防爆电动机的3C认证证书、产品防爆合格证书、型式试验报告等相关证书。
8）电动机的功率≥250kW时，原则上选择10kV电动机。
9）电动机的功率≥110kW时，其接线盒应有2个进口。
10）变频器驱动的电机应为变频电机。
11）防爆控制箱、防爆操作柱等的启停开关应为旋钮开关。

12）接线端子采用魏德米勒、菲尼克斯同等质量及以上产品。

4.4、供配电系统
4.4.1 电气基础条件
电源电压、频率及波动范围：
（1）10kV：交流三相三线，中性点小电阻接地，10kV±7%；
（2）0.4/0.23kV：交流三相四线制，中性点直接接地系统，380V±7%；
     0.38kV：TN-S系统，380V±7%；
     0.22kV：单相供电，220V+7%、-10%；
（3）频率： 50Hz±0.5。
电气设备配电电压：
（1）电动机容量P≥250kW；变频控制电机容量P≥350kW：10kV、3ph 、50Hz；
（2）电动机容量P<250kW：380V、3ph+PE、50Hz；
（3）照明干线：380V、3ph+N+PE、50Hz ；
（4）照明灯具：220V、1ph+N+PE、50Hz ；
（5）当照明灯具安装高度小于2.4m时，采取防触电措施或采用～24V以下电压；但在储罐、容器内部检修使用照明时，电压不超过12V；
（6）检修插座：380V、3ph+N+PE、50Hz；
（7）照明插座：220V、1ph+N+PE、50Hz ；
（8）仪表：220V、1ph+N+PE、50Hz； 
（9）重要仪表：由UPS装置供电，220V、1ph+N+PE、50Hz；
（10）10kV开关柜控制和信号回路：DC220V；
（11）变配电室低压开关柜进线及母联开关控制回路：AC220V、1ph+N、50Hz；
（12）其它低压开关柜控制回路：AC220V、1ph+N、50Hz；
4.4.2继电保护和自动装置设置原则
低压电动机保护：
（1）瞬动：保护动作于跳闸。
（2）过负荷保护：保护装置动作于跳闸。 
（3）单相接地保护：保护装置动作于跳闸。
（4）断相保护：保护装置动作于跳闸。
低压馈电回路保护：
（1）瞬动：保护动作于跳闸。
（2）短路短延时：保护动作于跳闸。
（3）长延时：保护动作于跳闸。 
（4）零序保护：当单相接地时，过电流保护不能满足要求时，采用零序保护，其整定值应大于配电线路上的不平衡电流。
5、检验、调试
5.1检验
5.1.1 检验应依据国家相关标准、行业规范以及本项目技术协议进行，涵盖外观检验、性能检验等方面。外观检验需检查模温机表面是否有损伤、变形，各部件安装是否牢固、整齐，标识是否清晰完整等。
5.1.2 性能检验应包括模温机的加热速度、控温精度、冷却效率等关键性能指标的测试，确保其符合技术要求。
5.2 调试

5.2.1 投标人需要在现场调试前一个月，将调试方案发给招标人审核。

5.2.2 投标人应派遣二名（含）以上有同类工程经验的工程师或技术人员与招标人一起进行设备的调试及试运行工作。该工程师或技术人员必须有安装调试同类设备、系统3年以上工作经验。在此阶段，因设备自身质量问题或安装出现差错，投标人应全权负责解决直到招标人满意，并承担一切安全风险和责任。

5.2.3 调试工作应有完整的记录，并复制三份交招标人存档留底。
6、性能保证与性能考核

6.1 投标人应在投标文件中提供下列性能保证值，性能保证值须满足招标人的最低要求，招标人未规定最低要求的，投标人须根据各自机组的实际情况，填写性能保证值。
	项目
	单位
	招标人要求
	投标人性能保证值

	控温范围
	℃
	80-220
	

	控温精度
	℃
	±1
	

	加热功率
	kW
	2000
	

	循环泵流量
	m³/h
	160
	

	循环泵扬程
	m
	70
	

	设备噪音
	dB(A)
	≤75
	


6.2 投标人须要编制、提供性能考核方案，并由招标人审核。投标人须安排相关人员到招标人现场指导、配合性能考核工作。投标人须要自带考核所需的工具，及考核所用的记录表格。

6.3 招标人装置稳定运行后6个月内，经招标人和投标人根据性能考核的准备情况、考核的条件、考核的内容等协商后选择时间进行，性能考核时间不低于72小时。

6.4 考核期间，投标人须保证运行设备正常，机组参数可以达到投标人所承诺的性能保证值；备用设备处于良好状态。

6.5性能考核应严格按照审核批准后的考核方案进行，考核过程中的方案变化应由投标人、招标人双方确认后生效。

6.6 性能考核期间，若机组无法正常运行、机组参数无法达到性能保证值，则视为性能考核失败。若为投标人原因导致的考核失败，投标人须要尽快进行整改，并承担整改期间的一切费用；若为招标人原因导致的考核失败，投标人应配合招标人进行整改。重新考核应在整改后的1个月内进行。

6.7 质保期：货物的质量保证期指合同设备签发验收证书之日起12个月。

7、技术培训与现场服务

7.1 投标人应安排技术人员，对招标人进行操作、维护培训。

7.2 投标人须要安排技术人员负责机组现场的安装指导、调试、试运行及性能考核验收工作。

7.3 设备在质保期内，如因投标人原因造成设备故障，投标人应在24小时内予以积极响应，如有必要，投标人应在48小时之内赶赴现场积极处理设备故障，不收取任何费用。如因招标人原因造成设备故障，投标人亦应该同样积极处理设备故障，招标人应支付由此发生的费用。

7.4 设备的整个寿命期间，如设备发生故障，投标人应在24小时内予以积极响应，如有必要，投标人应在 48小时之内赶赴现场积极处理设备故障，招标人应支付由此发生的费用；投标人均及时提供招标人订购的特殊备品备件，解决买方提出的问题，投标人长期向招标人提供不高于投标价的特殊备品备件。

7.5 本章8.1、8.2项的服务费用，须要包含在投标报价内，并在分项报价表中单独列明。

8、包装及运输要求

8.1 包装和运输按有关标准、规范的规定，对需要油漆的部分按 GB/T 8923.1-2011规定的Sa2.5或St3级要求进行除锈，油漆之前必须仔细检查设备表面。油漆后对底漆、面漆进行厚度测量，以确定厚度达到图纸和标准的要求，并对油漆表面进行仔细的检查。

8.2 设备材料的包装形式、尺寸及包装材料应参照相关规范和设计要求进行，设备包装必须具有足够的强度能保证公路、水路多次运输及装卸的要求。投标人同时应对运输货物进行充氮保护，充氮压力不小于0.05MPa；无法充氮的设备应做好防护措施。投标人应对所有螺栓等紧固件均应涂抹黄油防锈。

8.3 设备在完成所有试验和检验并得到用户批准后，才能进行包装和运输。

8.4 产品包装前，投标人负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。设备的所有管道、管件、阀门及其它设备的端口法兰密封面必须用保护盖或其它方式妥善防护。以免运输过程中损坏。设备与其他货物作为一批运输时不应与其他货物接触。

8.5 投标人在运输过程中负责装载、固定和保护设备而不受损坏。在装卸过程中应采取措施保证缆绳、绳索、链子等不损坏涂漆表面。

8.6 凡由于投标人包装不当、包装不充分或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，投标人均应负责设备的及时修理、更换或赔偿。在运输中如发生货物损坏和丢失时，投标人负责与承运部门及保险公司交涉，同时投标人应尽快向招标人补供货物以满足工期需要。

8.7 设备整体交货；备件装箱随车发运。

投标人应车板交货至招标人施工现场，施工现场地址为：天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号天津渤海石化有限公司。
9、文件交付

投标人需提供包括但不限于以下文件：
	序号
	资料名称

	1. 
	管道仪表流程图

	2. 
	设备外形图图纸内容应包括：设备外形尺寸、重量、公用工程消耗值、接管一览表、接管方位、检修空间、计算书

	3. 
	基础安装图、地脚螺栓图

	4. 
	公用工程消耗量汇总表

	5. 
	备品备件一览表

	6. 
	专用工具一览表

	7. 
	辅助设备及配管图

	8. 
	仪表回路连接图

	9. 
	仪表电路接线图

	10. 
	仪表盘布置图（包括盘外形尺寸）

	11. 
	端子配线图(电气)

	12. 
	电气设备表

	13. 
	原理接线图

	14. 
	电气接线图

	15. 
	电气安装图

	16. 
	电动机数据表

	17. 
	主、辅接线盒外形、剖视图（包括螺纹口尺寸）

	18. 
	制造进度

	19. 
	检验报告、性能试验数据/报告

	20. 
	噪音试验数据表/报告

	21. 
	压力容器报检资料

	22. 
	设备安装、维护、保养说明书

	23. 
	随机备品备件清单

	24. 
	安全阀数据表

	25. 
	安全阀汇总表

	26. 
	合格证

	27. 
	外购设备出厂文件

	28. 
	压力容器质量证明书 

	29. 
	I/O list


备注：
1.资料提交日期以接到中标通知书之日起。 

2.用于审查的资料如无特殊要求，只需提供电子版。

3.随机资料须要提供纸质版8份，电子版一份。
